2023 YILI

HAVALANDIRMA FANI

TEKNİK ŞARTNAMESİ

1- AMAÇ

Kurumumuz Maden Makinaları Fabrika İşletme Müdürlüğü ihtiyacı olarak dökümhanede kurulacak olan havalandırma fanı satın alınacaktır.

2. TEKNİK ÖZELLİKLER

Yaklaşık (~) verilen değerler ±%10 olarak değerlendirmeye alınacaktır.

2.1 Kare Kasalı Aksiyel Fan

| No | Teknik Özellikler | Tip-1 (Egzoz Fanı) | Tip-2 (Taze Hava Fanı) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | Boyut | 700 mm | 950 mm |
| 2.1.2 | Voltaj/Frekans | ~230 V |  |
| 2.1.3 | Motor Gücü | 0,75 kW | 2,2 kW |
| 2.1.4 | Desibel | 70 dB | 80 dB |
| 2.1.5 | Devir | ~1400 rpm |  |
| 2.1.6 | Hava Debisi | 10.500 m3/h | 20.000 m3/h |
| 2.1.7 | Basınç (Maks.) | 300 Pa | 500 Pa |
| 2.1.8 | Yalıtım/Koruma Sınıfı | F/IP 55 |  |
| 2.1.9 | Ağırlık | ~20 kg | ~55 kg |

2.2- Dış hava koşullarının fana zarar vermemesi için fan ile birlikte çalışacak fanların arkasında rüzgarla açılan panjur sistemleri mevcut olacaktır.

2.3- Panjur sistemleri galvanizli saçtan imal edilecektir.

2.4- Panjur sistemleri hava akımı yönünde kapakları açılacak ve hava akımı kesildiğinde de sisteme hava girişini kapatacaktır.

3- KONTROL, MUAYENE VE KABUL

Gerekli görülecek kontrol, muayene ve kabul Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü ve ilgili müessese elemanları ile birlikte müştereken yapılacaktır.

4- GENEL HÜKÜMLER

4.1- Firmalar tekliflerinde tanıtıcı marka ve model belirteceklerdir. Teklif edilen ürünler katalogta ya da broşürde  işaretlenecektir.

4.2- Kısmi teklif verilemeyecektir.

4.3- Malzemelerin teslim yeri Bülent Ecevit Caddesi’ndeki Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliğidir.

4.4- Malzemelerin kurulum işlemleri Kurumumuz tarafından yapılacaktır.

4.5- Malzemelerin bütün parçaları monte edilmiş ve servis hizmetleri yapılmış olarak çalışır durumda firmaca teslim edilecektir.

4.6- İmalatçı firma, her türlü dizayn, malzeme ve işçilik hatalarına karşı makinayı kabul tarihinden itibaren 2 yıl garanti edecektir. Garanti süresi içinde eksiklik veya hatalı imalat gibi nedenlerle meydana gelecek her türlü arıza bütün masrafları firmaya ait olmak üzere firmaca düzeltilecektir.

4.7- Siparişi alan firma birer takım tamir-bakım ve kullanma kılavuzlarını (Türkçe çevrili) makinanın teslimatı ile birlikte Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığına verecektir.

4.8- Malzemelerin teslimatı ile birlikte muayene ve kabul işlemlerine başlanabilmesi için firmalar ekli Muayene İstek Formu’nu doldurarak TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü’ne, faturaların teslimi için ise Satınalma Dairesi Başkanlığına müracaat edeceklerdir. Firmalar, malzemelerin teslim tarihinden itibaren faturaları azami yedi gün içinde düzenleyecektir.

5- FATURA DÜZENLEME

Fatura aşağıdaki bilgilere göre düzenlenecektir.

| FATURA ADRESİ | VERGİ DAİRESİ |  | VERGİ NUMARASI |
| --- | --- | --- | --- |
| Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Yayla Mahallesi, Bağlık Caddesi, İhsan Soyak Sokak, No: 2 67090 ZONGULDAK | KARAELMAS | 879 003 3931 |  |

6- SİPARİŞ MİKTARLARI VE TESLİM SÜRESİ

6.1- Firmalar tekliflerinde teslim sürelerini belirteceklerdir. Malzemeler 60 takvim günü içinde teslim edilecektir.

6.2- Sipariş miktarları aşağıdaki gibidir.

| Sıra No | Malzemenin Adı | Sipariş Miktarı (Adet) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kare Kasalı Aksiyel Fan Tip-1 | 5 |
| 2 | Kare Kasalı Aksiyel Fan Tip-2 | 5 |

|  | ## TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ## Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığına |  |
| --- | --- | --- |
| ## MUAYENE İSTEK FORMU |  |  |
| Firma Adı |  |  |
| Sipariş Numarası |  |  |
| Teslim Edilen Malzeme |  |  |
| Teslim Tarihi |  |  |
| AÇIKLAMALAR |  |  |
| Yukarıda bilgileri verilen malzemeler ambarınıza teslim edilmiş olup muayenede bulunmayacağız. Muayene ve kabul işlemlerinin yapılmasını arz ederim. (Muayenede bulunmak istiyorsanız lütfen belirtiniz.) |  |  |
| FİRMA YETKİLİSİ (Adı, Soyadı, imza ve kaşe) |  |  |
| Firma ilgili kişi telefonu |  |  |
| Lütfen 0372 662 10 20 numaralı faksa gönderiniz. |  |  |